## Tabelle1
|  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 1
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021 - Datum des Berechnungsprogrammes 2.6.2024
Daten zum Netzanschluss und zur Anlage |  |  |  | Mittelspannung
Vereinfachte DACHCZ Abklärung (alle Korrekturfaktoren=1) |  |  |  | nein | --> kB+kE+kS=1/kXR=1/ku=1/kv=1
Netzbetreiber: |  |  |  | EW Zermatt
Trafosekundärkreis: |  |  |  | TS Trockener Steg 1
Nennleistung Trafo: |  |  |  | 1000 | [kVA]
Summe kB+KE+kS: |  |  |  | 1.35 | * | Summe kB+KE+kS: (für Berechnung) |  |  | 1.35
Anlagenbezeichnung: |  |  |  | Sesselbahn Furggsattel
Standort: |  |  |  | Talstation Furggsattel
(Haus-)Anschlusssicherung IA |  |  |  | 553.9216 | [A]
Anlagenleistung SA: |  |  |  | 662 | [kVA] | Achtung: alle Leistungsangaben in kVA eingeben.
Ort des Verknüpfungspunkt V: |  |  |  | TS Trockener Steg 1 20kV SS
Nennspannung am Verknüpfungspunkt UV: |  |  |  | 0.69 | [kV]
Netzkurzschlussleistung am Verküpfungspunkt SKV: |  |  |  | 69200 | [kVA]
Emissionsgrenzwerte für schelle und langsame Spannungsänderungen
Grenzwerte für schnelle und langsame Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=2%) |  |  |  | 1158.0475 | [A] | schnelle Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=3%) |  |  |  | 1737.0712 | [A] | langsame Spannungsänderungen
max. Zulässige Rücklieferleistung (dmax=2%) |  |  |  | 1384 | [kVA]
Emissionsgrenzwerte für unsymmetrische Belastung
Grenzwerte für unsymmetrische Belastung
max. zulässige unsymmetrische Leistung der Anlage: |  |  |  | 138.4 | [kVA] | Formel (2-1) | noch nicht implementiert
Emissionsgrenzwerte für Oberschwingungs-, Zwischenharmonische- und Supraharmonische Ströme
Oberschwingungsströme (3-1) |  |  |  | Zwischenharmonische Ströme (3-8) |  |  | Supraharmonische Ströme (3-9)
v | pv | kv und ku (*) | Iv zul [A] | u | gu | Iu zul [A] | b | kb | Ib zul [A]
2 | 4.8 | 1.5 | 15.5975 | 1.5 | 0.066667 | 25.7344 | 2.1 | 1 | 9.5139
3 | 5.1 | 1.5 | 16.5724 | 2.5 | 0.04 | 15.4406 | 2.3 | 1 | 8.2853
4 | 2.6 | 1.5 | 8.4487 | 3.5 | 0.057143 | 22.058 | 2.5 | 1 | 7.299
5 | 12.4 | 1.5 | 40.2936 | 4.5 | 0.044444 | 17.1563 | 2.7 | 1 | 6.4932
6 | 1 | 1.5 | 3.2495 | 5.5 | 0.036364 | 14.0369 | 2.9 | 1 | 5.8249
7 | 7.4 | 1.5 | 24.0462 | 6.5 | 0.030769 | 11.8774 | 3.1 | 1 | 5.2634
8 | 0.9 | 1.5 | 2.9245 | 7.5 | 0.026667 | 10.2938 | 3.3 | 1 | 4.7862
9 | 1.2 | 1.5 | 3.8994 | 8.5 | 0.023529 | 9.0827 | 3.5 | 1 | 4.3767
10 | 1.1 | 1.5 | 3.5744 | 9.5 | 0.021053 | 8.1266 | 3.7 | 1 | 4.0222
11 | 4.3 | 1.5 | 13.9728 | 10.5 | 0.019048 | 7.3527 | 3.9 | 1 | 3.7129
12 | 0.8 | 1.5 | 2.5996 | 11.5 | 0.017391 | 6.7133 | 4.1 | 1 | 3.4411
13 | 3.1 | 1.5 | 10.0734 | 12.5 | 0.016 | 6.1763 | 4.3 | 1 | 3.2008
14 | 0.7 | 1.5 | 2.2746 | 13.5 | 0.014815 | 5.7188 | 4.5 | 1 | 2.9871
15 | 0.4 | 1.5 | 1.2998 | 14.5 | 0.013793 | 5.3244 | 4.7 | 1 | 2.796
16 | 0.6 | 1.5 | 1.9497 | 15.5 | 0.012903 | 4.9808 | 4.9 | 1 | 2.6244
17 | 2.1 | 1.5 | 6.8239 | 16.5 | 0.012121 | 4.679 | 5.1 | 1 | 2.4696
18 | 0.5 | 1.5 | 1.6247 | 17.5 | 0.011429 | 4.4116 | 5.3 | 1 | 2.3293
19 | 1.6 | 1.5 | 5.1992 | 18.5 | 0.010811 | 4.1731 | 5.5 | 1 | 2.2018
20 | 0.4 | 1 | 1.9497 | 19.5 | 0.010256 | 5.9387 | 5.7 | 1 | 2.0855
21 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 20.5 | 0.0097561 | 5.649 | 5.9 | 1 | 1.979
22 | 0.4 | 1 | 1.9497 | 21.5 | 0.0093023 | 5.3863 | 6.1 | 1 | 1.8812
23 | 1.2 | 1 | 5.8491 | 22.5 | 0.0088889 | 5.1469 | 6.3 | 1 | 1.7912
24 | 0.3 | 1 | 1.4623 | 23.5 | 0.0085106 | 4.9279 | 6.5 | 1 | 1.7081
25 | 1 | 1 | 4.8742 | 24.5 | 0.0081633 | 4.7267 | 6.7 | 1 | 1.6312
26 | 0.3 | 1 | 1.4623 | 25.5 | 0.0078431 | 4.5414 | 6.9 | 1 | 1.5598
27 | 0.1 | 1 | 0.48742 | 26.5 | 0.0075472 | 4.37 | 7.1 | 1 | 1.4935
28 | 0.3 | 1 | 1.4623 | 27.5 | 0.0072727 | 4.2111 | 7.3 | 1 | 1.4318
29 | 0.7 | 1 | 3.412 | 28.5 | 0.0070175 | 4.0633 | 7.5 | 1 | 1.3742
30 | 0.3 | 1 | 1.4623 | 29.5 | 0.0067797 | 3.9256 | 7.7 | 1 | 1.3203
31 | 0.6 | 1 | 2.9245 | 30.5 | 0.0065574 | 3.7969 | 7.9 | 1 | 1.2698
32 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 31.5 | 0.0095238 | 5.5145 | 8.1 | 1 | 1.2225
33 | 0.1 | 1 | 0.48742 | 32.5 | 0.0092308 | 5.3448 | 8.3 | 1 | 1.178
34 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 33.5 | 0.0089552 | 5.1853 | 8.5 | 1 | 1.1361
35 | 0.5 | 1 | 2.4371 | 34.5 | 0.0086957 | 5.035 | 8.7 | 1 | 1.0966
36 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 35.5 | 0.0084507 | 4.8932 | 8.9 | 1 | 1.0594
37 | 0.5 | 1 | 2.4371 | 36.5 | 0.0082192 | 4.7591
38 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 37.5 | 0.008 | 4.6322 | zul I1 [A] |  | 550.8974
39 | 0.1 | 1 | 0.48742 | 38.5 | 0.0077922 | 4.5119 | zul. THDI (OSI bezogen auf I1) |  | 10.49%
40 | 0.2 | 1 | 0.97484 | 39.5 | 0.0075949 | 4.3976 | zul. TDD (OSI bezogen auf IA) |  | 10.44%
Anforderungen an die Anlage:
Gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen" muss die Anlage die Emissionsgrenzwerte gemäss den
vorstehenden Berechnungen zwingend einhalten. Massgeben sind alle Grenzwerte in Zellen mit der Formatierung | [7 empty] | Grenzwert
|  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 2
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021
Legende und Bemerkungen
Legende
Emissionsgrenzwert der Kundenanlage/max. zulässige Emission
durch den Netzbetreiber zu erfassen
Berechnungsparameter gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwrikungen" (siehe auch Bemerkungen)
Konstanten/Ordnungszahlen etc.
Berechnete Werte
Bemerkungen
Summe kB+KE+kS: |  |  | gemäss DACHCZ teil B Kap. 1.2 (1 wenn kein Anschluss von Erzeugern oder Speichern sonst 1.35)
Resonanzfaktor kv, ku und kb |  |  | vereinfacht Gemäss DACHCZ Teil B Formel (3-2) und (3-3) sonst gemäss DACHCZ Teil A Kap. 6.2
Proportionalitätsfaktor pv |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-2
Proportionalitätsfaktor gu |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-3
Proportionalitätsfaktor s der Unsymmetrie: |  |  | Gemäss DACHCT Teil B Tabelle 2-1, ohne nähere Angaben s=15