## Tabelle1
|  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 1
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021
Daten zum Netzanschluss und zur Anlage
Vereinfachte DACHCZ Abklärung (alle Korrekturfaktoren=1) |  |  |  | nein | --> kB+kE+kS=1/kXR=1/ku=1/kv=1
Netzbetreiber:
Trafosekundärkreis:
Nennleistung Trafo: |  |  |  |  | [kVA]
Summe kB+KE+kS: |  |  |  | 1.35 | * | Summe kB+KE+kS: (für Berechnung) |  |  | 1.35
Anlagenbezeichnung:
Standort:
(Haus-)Anschlusssicherung IA |  |  |  |  | [A]
Anlagenleistung SA: |  |  |  | 0 | [kVA]
Ort des Verknüpfungspunkt V:
Nennspannung am Verknüpfungspunkt UV: |  |  |  | 0.4 | [kV]
Netzkurzschlussleistung am Verküpfungspunkt SKV: |  |  |  |  | [kVA]
Netzwinkel am Verknüpfungspunkt ψKV: |  |  |  | 70 | [°] (bei unbekanntem Winkel >68° einsetzen - kXR = 1)
Verhältnis X/R am Verknüpfungspunkt: |  |  |  | 2.7475
Impedanzwinkelfaktor kXR: |  |  |  | 1 | *
Aufteilungsfaktor r (nur für Supraharmonische Ströme): |  |  |  | 0.45 | *
Emissionsgrenzwerte für schelle und langsame Spannungsänderungen
Grenzwerte für schnelle und langsame Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=3%) |  |  |  | 0 | [A] | schnelle Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=6%) |  |  |  | 0 | [A] | langsame Spannungsänderungen
max. Zulässige Rücklieferleistung (dmax=3%) |  |  |  | 0 | [kVA]
Emissionsgrenzwerte für unsymmetrische Belastung
Grenzwerte für unsymmetrische Belastung
Proportionalitätsfaktor der Unsymmetrie s |  |  |  | 15 | *
max. zulässige unsymmetrische Leistung der Anlage: |  |  |  | #DIV/0! | [kVA]
Emissionsgrenzwerte für Oberschwingungs-, Zwischenharmonische- und Supraharmonische Ströme
Oberschwingungsströme |  |  |  | Zwischenharmonische Ströme |  |  | Supraharmonische Ströme
v | pv | kv und ku (*) | Iv zul [A] | u | gu | Iu zul [A] | b | kb | Ib zul [A]
2 | 4.5 | 1 | #DIV/0! | 1.5 | 0.13333 | #DIV/0! | 2.1 | 1 | #DIV/0!
3 | 5.7 | 1 | #DIV/0! | 2.5 | 0.08 | #DIV/0! | 2.3 | 1 | #DIV/0!
4 | 2.9 | 1 | #DIV/0! | 3.5 | 0.057143 | #DIV/0! | 2.5 | 1 | #DIV/0!
5 | 13.1 | 1 | #DIV/0! | 4.5 | 0.044444 | #DIV/0! | 2.7 | 1 | #DIV/0!
6 | 1.1 | 1 | #DIV/0! | 5.5 | 0.036364 | #DIV/0! | 2.9 | 1 | #DIV/0!
7 | 7.8 | 1.15 | #DIV/0! | 6.5 | 0.030769 | #DIV/0! | 3.1 | 1 | #DIV/0!
8 | 1.2 | 1.15 | #DIV/0! | 7.5 | 0.026667 | #DIV/0! | 3.3 | 1 | #DIV/0!
9 | 1.2 | 1.15 | #DIV/0! | 8.5 | 0.023529 | #DIV/0! | 3.5 | 1 | #DIV/0!
10 | 1.6 | 1.15 | #DIV/0! | 9.5 | 0.021053 | #DIV/0! | 3.7 | 1 | #DIV/0!
11 | 5.1 | 1.15 | #DIV/0! | 10.5 | 0.019048 | #DIV/0! | 3.9 | 1 | #DIV/0!
12 | 0.8 | 1.15 | #DIV/0! | 11.5 | 0.017391 | #DIV/0! | 4.1 | 1 | #DIV/0!
13 | 3.7 | 1.15 | #DIV/0! | 12.5 | 0.016 | #DIV/0! | 4.3 | 1 | #DIV/0!
14 | 1 | 1.15 | #DIV/0! | 13.5 | 0.014815 | #DIV/0! | 4.5 | 1 | #DIV/0!
15 | 0.3 | 1.15 | #DIV/0! | 14.5 | 0.013793 | #DIV/0! | 4.7 | 1 | #DIV/0!
16 | 0.9 | 1.15 | #DIV/0! | 15.5 | 0.012903 | #DIV/0! | 4.9 | 1 | #DIV/0!
17 | 2.6 | 1.15 | #DIV/0! | 16.5 | 0.012121 | #DIV/0! | 5.1 | 1 | #DIV/0!
18 | 0.5 | 1.15 | #DIV/0! | 17.5 | 0.011429 | #DIV/0! | 5.3 | 1 | #DIV/0!
19 | 2.1 | 1.15 | #DIV/0! | 18.5 | 0.010811 | #DIV/0! | 5.5 | 1 | #DIV/0!
20 | 0.7 | 1.15 | #DIV/0! | 19.5 | 0.010256 | #DIV/0! | 5.7 | 1 | #DIV/0!
21 | 0.2 | 1.15 | #DIV/0! | 20.5 | 0.0097561 | #DIV/0! | 5.9 | 1 | #DIV/0!
22 | 0.6 | 1.15 | #DIV/0! | 21.5 | 0.0093023 | #DIV/0! | 6.1 | 1 | #DIV/0!
23 | 1.6 | 1.15 | #DIV/0! | 22.5 | 0.0088889 | #DIV/0! | 6.3 | 1 | #DIV/0!
24 | 0.4 | 1.15 | #DIV/0! | 23.5 | 0.0085106 | #DIV/0! | 6.5 | 1 | #DIV/0!
25 | 1.4 | 1.15 | #DIV/0! | 24.5 | 0.0081633 | #DIV/0! | 6.7 | 1 | #DIV/0!
26 | 0.5 | 1 | #DIV/0! | 25.5 | 0.0078431 | #DIV/0! | 6.9 | 1 | #DIV/0!
27 | 0.1 | 1 | #DIV/0! | 26.5 | 0.0075472 | #DIV/0! | 7.1 | 1 | #DIV/0!
28 | 0.4 | 1 | #DIV/0! | 27.5 | 0.0072727 | #DIV/0! | 7.3 | 1 | #DIV/0!
29 | 1 | 1 | #DIV/0! | 28.5 | 0.0070175 | #DIV/0! | 7.5 | 1 | #DIV/0!
30 | 0.3 | 1 | #DIV/0! | 29.5 | 0.0067797 | #DIV/0! | 7.7 | 1 | #DIV/0!
31 | 0.9 | 1 | #DIV/0! | 30.5 | 0.0065574 | #DIV/0! | 7.9 | 1 | #DIV/0!
32 | 0.4 | 1 | #DIV/0! | 31.5 | 0.0095238 | #DIV/0! | 8.1 | 1 | #DIV/0!
33 | 0.1 | 1 | #DIV/0! | 32.5 | 0.0092308 | #DIV/0! | 8.3 | 1 | #DIV/0!
34 | 0.4 | 1 | #DIV/0! | 33.5 | 0.0089552 | #DIV/0! | 8.5 | 1 | #DIV/0!
35 | 0.7 | 1 | #DIV/0! | 34.5 | 0.0086957 | #DIV/0! | 8.7 | 1 | #DIV/0!
36 | 0.2 | 1 | #DIV/0! | 35.5 | 0.0084507 | #DIV/0! | 8.9 | 1 | #DIV/0!
37 | 0.7 | 1 | #DIV/0! | 36.5 | 0.0082192 | #DIV/0!
38 | 0.3 | 1 | #DIV/0! | 37.5 | 0.008 | #DIV/0! | zul I1 [A] |  | #DIV/0!
39 | 0.1 | 1 | #DIV/0! | 38.5 | 0.0077922 | #DIV/0! | zul. THDI (OSI bezogen auf I1) |  | #DIV/0!
40 | 0.3 | 1 | #DIV/0! | 39.5 | 0.0075949 | #DIV/0! | zul. TDD (OSI bezogen auf IA) |  | #DIV/0!
Anforderungen an die Anlage:
Gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen" muss die Anlage die Emissionsgrenzwerte gemäss den
vorstehenden Berechnungen zwingend einhalten. Massgeben sind alle Grenzwerte in Zellen mit der Formatierung | [7 empty] | Grenzwert
#VALUE! |  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 2
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021
Legende und Bemerkungen
Legende
Emissionsgrenzwert der Kundenanlage/max. zulässige Emission
durch den Netzbetreiber zu erfassen
Berechnungsparameter gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwrikungen" (siehe auch Bemerkungen)
Konstanten/Ordnungszahlen etc.
Berechnete Werte
Bemerkungen
Summe kB+KE+kS: |  |  | gemäss DACHCZ teil B Kap. 1.2 (1 wenn kein Anschluss von Erzeugern oder Speichern sonst 1.35)
Impedanzwinkelfaktor kXR |  |  | vereinfacht 1, sonst gemäss DACHCZ Teil A Tabelle 6-4
Aufteilungsfaktor r |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-6
Resonanzfaktor kv, ku und kb |  |  | vereinfacht Gemäss DACHCZ Teil B Formel (3-2) und (3-3) sonst gemäss DACHCZ Teil A Kap. 6.2
Proportionalitätsfaktor pv |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-2
Proportionalitätsfaktor gu |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-4
Proportionalitätsfaktor s der Unsymmetrie: |  |  | Gemäss DACHCT Teil B Tabelle 2-1, ohne nähere Angaben s=15