## Tabelle1
PARMELTEC DACHCZ Abklärung V4.2 (DACHCZ 3. Ausgabe 2021)
Basisdaten zum Projekt | [7 empty] | orange Zellen --> Eingabe obligatorisch
Angaben zum Projekt
Projekt
Datum der Abklärung |  |  |  | Abklärung durch
Übergeordnetes Netz
Bezeichnung
Skün |  | 100 | MVA | Netzkurzschlussleistung des übergeordneten Netzes (ohne Angaben ca. 100MVA)
Uün |  | 16 | kV | verkettete Spannung des übergeordneten Netzes (meist höher als Nennspannung)
Winkel |  | 80 | ° | Impedanzwinkel Einspeisung (bei Hoch- und Höchstpannung 75-85°/bei NS 25°)
Verknüpfungspunkt
Bezeichnung
Uv |  | 0.4 | kV | Netznennspannung am Verknüpfungspunkt
Inv |  | 80 | A | Nennstrom am Verknüpfungspunkt/HAK Sicherung
Sa |  | 55.4256 | kVA | Vertragliche Anschlussleistung (NS HAK Sicherung in kVA)
SkV (DACHCZ) |  | 100 | MVA | min. Netzkurzschlussleistung am V (berechnet nach DACHCZ) - Berechnung gemäss Seite 3ff
Phinetz |  | 80 | ° | Netzwinkel am Verknüpfungspunkt
Verhältnis Skv/Sa |  | 1804.2196
Angaben zur Anlage (Beurteilung von Spannungsänderungen und Flicker)
Nenndaten Total
Beschreibung
Ubem |  | 0.4 | kV | Antriebsnennspannung(für OS Beurteilung relevant-kann von Spannung am Verknüpfungspunkt abweichen)
Pn | PV neg. | 63 | kW | Wirkleistung im Dauerbetrieb (Motor+Anlaufhilfe) /für einphasisge Beurteilung -> einphasige Leistung
PF |  | 0.85 |  | cosphi/PF im Dauerbetrieb (Motoren ohne FU ca. 0.85 / FU ca. 0.9 / PV =1)
Qn |  | 39.0439 | kVar | Blindleistung im Dauerbetrieb
Sn |  | 74.1176 | kVA | Scheinleistung im Dauerbetrieb
In |  | 106.9796 | A | Nennstrom
Anlauf/Erzeuger (Beurteilung von Spannungsänderungen/Spannungsanhebungen und Flicker)
Beschreibung
Anlauf/Erzeuger |  | Direktanlauf |  | Auswahl des Anlaufverfahrens bzw. des Verbrauchers
einphasig |  | nein
Ia/In |  | 9 |  | Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom (gemäss DaCHCZ Tabelle 4-1)
Ia/In (Handeingabe) |  |  |  | Verhältnis Anlaufstrom zu Nennstrom --> Wenn auf dem Anschlussgesuch angegeben
cosphi anlauf |  | 0.5 |  | cosphi im Anlauf (Softstarter, Y/D u. Direktanlauf ca. 0.2-0.6 - Umrichter ca. 0.9)
cosphi anlauf (Hand) |  |  |  | Wenn obiger Wert variert werden soll (z.B. Blindleistungsregelung OV)
Ia |  | 962.8165 | A | Anlaufstrom (Direkt 5-8 In, Y/D 4-6 In, Softstarter 3-5 In, und FU 1.1-1.2)
Delta_Sa |  | 667.0588 | kVA | Scheinleistung im Anlauf
PhiLast |  | 60 | ° | Winkel der Laständerung (wird für Berechnung von d_max benötigt)
Anläufe/h |  | 0.1 | 1/h | Anläufe pro Stunde (PV Anlage --> 1 damit Grenzwert 3%)
Anläufe |  | 0.0016667 | 1/min | Anläufe pro Minute
dmax |  | 6% |  | Grenzwert für schnelle Spannungsänderungen (schaltbedingt) bzw. max. zul. Spannungsanhebung
dmax (lastbedingt) |  | 6% |  | Grenzwert für langsame Spannungsänderungen (lastbedingt) - Beurteilung HAK Sicherung
Pulszahl |  | 0 |  | Direktanlauf und Y/D=0, FU und Softstart=6, AFE-Umrichter=99
Vereinfachte OS Abklärung (bei Verwendung von Starthilfen erforderlich)
Sos | Sa | 0 | kVA | Oberschwingungslast
1. Beurteilung der Spannungsänderung
Schnelle Spannungsänderungen (schaltbedingt) / Spannungsanhebung bei Erzeugung
Delta Sa |  | 667.0588 | kVA | (4-19) | Leistungsänderung im Anlauf
mit Berücksichtigung der Netz- und Lastwinkel
d |  | 0.6268% | relative Spannungsänderung in % |  |  |  |  | zulässig | 6%
schlimmster Fall oder bei unbekanntem Lastwinkel
dmax |  | 0.6671% | max. relative Spannungsänderung in % |  |  |  |  | zulässig | 6%
Beurteilung der Spannungsänderungen
mit Netzwinkel |  | Spannungsänderungen OK
ungünstigster Fall |  | Spannungsänderungen OK
Langsame Spannungsänderungen (lastbedingt aus HAK Sicherung dreiphasig)
Sa |  | 55.4256 | kVA |  | Anlagenleistung
mit Berücksichtigung der Netz- und Lastwinkel
d |  | 0.009625% | relative lastbedingte Spannungsänderung in % |  |  |  |  | zulässig | 6%
schlimmster Fall oder bei unbekanntem Lastwinkel
dmax |  | 0.05543% | max. relative lastbedingteSpannungsänderung in % |  |  |  |  | zulässig | 6%
Beurteilung der langsamen Spannungsänderungen
mit Netzwinkel |  | Spannungsänderungen OK
ungünstigster Fall |  | Spannungsänderungen OK
2.1. Sicherungsberechnung gemäss Tabelle VSE
[A] | Auslösung 120s (Netz) |  | Auslösung 5s (HAK) |  |  | Einpoliger Kurzschlussstrom am Verknüpfungspunkt |  |  |  | 72168.7836 | A
Sicherung [A] | min. ik1p [A] |  | min ik1p [A]
6 |  | OK | 27 | OK |  | Die Nullungsbedingungen werden gemäss Lehrmittel
10 | 28 | OK | 46 | OK |  | VSE Berufsprüfung/Meisterprüfung bei 20° überprüft.
16 | 45 | OK | 70 | OK |  | Für Spannungsabfallberechnungen gilt gemäss diesem
20 | 52 | OK | 90 | OK |  | Lehrmittel 60° für Kabelleitungen und 80° für Freileitungen
25 | 65 | OK | 115 | OK
35 | 92 | OK | 190 | OK
40 | 110 | OK | 200 | OK |  | Effektive Absicherung
50 | 125 | OK | 270 | OK |  | gewählte HAK Sicherung |  |  |  | A
63 | 190 | OK | 360 | OK |  | vorgelagerte Sicherung |  | mind. | 0 | A
80 | 260 | OK | 440 | OK |  | gewählte vorgelagerte Sicherung |  |  |  | A
100 | 305 | OK | 600 | OK
125 | 390 | OK | 750 | OK |  | Achtung:
160 | 500 | OK | 980 | OK |  | Sicherungsempfehlung überprüft nicht den Leitungsnennstrom
200 | 680 | OK | 1200 | OK |  | sondern ist lediglich auf Selektivität ausgelegt.
250 | 820 | OK | 1500 | OK
315 | 1080 | OK | 2100 | OK
400 | 1190 | OK | 2800 | OK
500 | 1800 | OK | 3600 | OK
630 | 2600 | OK | 5100 | OK
3. Minimale Netzkurzschlussleistung nach DACHCZ (Teil 1)
3.2.1 Impendanz des übergeordneten Netzes
Skün |  | 100 | MVA |  | Netzkurzschlussleistung des übergeordneten Netzes (ohne Angaben ca. 100MVA)
Uün |  | 16 | kV |  | verkette Spannung mit der das übergeordneten Netzes
Winkel |  | 80 | ° |  | Impedanzwinkel des übergeordneten Netzes (bei Hoch- und Höchstpannung 75-85°) -> Kap. 3.2.1
Zün |  | 2.56 | Ohm | (3-2) | Impedanz des übergeordneten Netzes
Rün |  | 0.44454 | Ohm | (3-3) | Wirkwiderstand des übergeordneten Netzes
Xün |  | 2.5211 | Ohm | (3-4) | Blindwiderstand des übergeordneten Netzes
3.2.2 Transformatorenimpedanz (Tabelle 3-1 / 3-2)
Anzahl und Typen der parallell geschalteten Transformatoren eintragen !!!
|  | Anzahl | Srt [MVA] | uk [%] | ur [%] | Rt [Ohm] | ux [%] | Xt [Ohm] | 1/Rt | 1/Xt
DACHCZ uk=4%
DACHCZ 100kVA |  |  | 0.1 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 125kVA |  |  | 0.125 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 160kVA |  |  | 0.16 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 200kVA |  |  | 0.2 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 250 kVA |  |  | 0.25 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 315kVA |  |  | 0.315 | 4 | 1.5 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 400kVA |  |  | 0.4 | 3.98 | 1.5 | 0 | 3.6865 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 500kVA |  |  | 0.5 | 4 | 1.2 | 0 | 3.8158 | 0 | 0 | 0
DACHCZ 630kVA |  |  | 0.63 | 4.8 | 1.2 | 0 | 4.6476 | 0 | 0 | 0
Rauschet Standardreihe
Rauscher 100kVA |  |  | 0.1 | 4 | 1.48 | 0 | 3.7161 | 0 | 0 | 0
Rauscher 160kVA |  |  | 0.16 | 4 | 1.125 | 0 | 3.8385 | 0 | 0 | 0
Rauscher 250kVA |  |  | 0.25 | 4.2 | 0.94 | 0 | 4.0935 | 0 | 0 | 0
Rauscher 400kVA |  |  | 0.4 | 4.4 | 0.765 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 0
Rauscher 630kVA |  |  | 0.63 | 4.6 | 0.66349 | 0 | 4.5519 | 0 | 0 | 0
Rauscher 1000kVA |  |  | 0.8 | 5 | 0.8125 | 0 | 4.9335 | 0 | 0 | 0
Rauscher 1250kVA |  |  | 1.25 | 5 | 0.672 | 0 | 4.9546 | 0 | 0 | 0
Rauscher 1600kVA |  |  | 1.6 | 6 | 0.73125 | 0 | 5.9553 | 0 | 0 | 0
Rauscher 2000kVA |  |  | 2 | 6 | 0.875 | 0 | 5.9359 | 0 | 0 | 0
Rauscher 2500kVA |  |  | 2.5 | 6 | 0.84 | 0 | 5.9409 | 0 | 0 | 0
Oltransformatoren (Quelle NEPLAN Bibliothek) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1000 kVA |  |  | 1 | 5 | 1.05 | 0 | 4.8885 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1250 kVA |  |  | 1.25 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 1600 kVA |  |  | 1.6 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
DIN 42500 (Oil) 2500 kVA |  |  | 2.5 | 6 | 1.06 | 0 | 5.9056 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Rt [Ohm] |  | Xt [Ohm]
*) Formeln 3-6 bis 3-9 werden nicht berücksichtigt | [5 empty] | 0 |  | 0
3. Minimale Netzkurzschlussleistung nach DACHCZ (Teil 2)
3.2.3 Leitungsimpendanz (Tabelle 3-4) / Mittel- oder Niederspannungsnetz
[6 empty] | Tab. 3-4 | Tab. 3-4 |  | (3-10) | (3-11) | (3-13)
Typ | Querschnitt | Länge | Teilstück 1 | Teilstück 2 | Teilstück 3 | Rlbelag | Xlbelag | Alpha | Rl20 | Xl | Rlwar
| mm2 | km | km | km | km | Ohm/km | Ohm/km | Cu/Al | Ohm | Ohm | Ohm
Kunsstoff- | 25 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.075 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Edkabel | 50 | 0 |  |  |  | 0.641 | 0.07 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Vierleiter- | 95 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0.068 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
AI | 150 | 0 |  |  |  | 0.206 | 0.068 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 240 | 0 |  |  |  | 0.125 | 0.066 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Kunststoff- | 16 | 0 |  |  |  | 1.15 | 0.077 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Erdkabel | 25 | 0 |  |  |  | 0.727 | 0.075 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Vierleiter- | 35 | 0 |  |  |  | 0.524 | 0.073 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Cu | 50 | 0 |  |  |  | 0.387 | 0.07 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 70 | 0 |  |  |  | 0.257 | 0.068 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 95 | 0 |  |  |  | 0.193 | 0.068 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 120 | 0 |  |  |  | 0.153 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 150 | 0 |  |  |  | 0.124 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 240 | 0 |  |  |  | 0.078 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 300 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0.067 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Aldrey- | 16 (5mm) | 0 |  |  |  | 2.096 | 0.313 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Freileitungen | 25 (6mm) | 0 |  |  |  | 1.37 | 0.303 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 35 (7mm) | 0 |  |  |  | 0.967 | 0.286 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 50 (8mm) | 0 |  |  |  | 0.671 | 0.276 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 70 (9mm) | 0 |  |  |  | 0.507 | 0.265 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
| 95 (10mm) | 0 |  |  |  | 0.358 | 0.252 | 0.00403 | 0 | 0 | 0
Cu- | 16 (5mm) | 0 |  |  |  | 1.123 | 0.315 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
Freileitungen | 25 (6mm) | 0 |  |  |  | 0.738 | 0.305 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 35 (7mm) | 0 |  |  |  | 0.519 | 0.286 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
| 50 (8mm) | 0 |  |  |  | 0.361 | 0.276 | 0.00392 | 0 | 0 | 0
*) Formeln 3-10 bis 3-12 werden nicht berücksichtigt | [8 empty] | Rlt | Xlt | Rltwarm
Gesamte Leitungslänge |  | 0 |  |  |  |  | Widerstand bei 20° | Ohm | 0 | 0 | 0
3.3 Netzimpedanzen und Kurzschlusströme am Verknüpfungspunkt
20°
Rün |  | 0.44454 | Ohm
Xün |  | 2.5211 | Ohm
üt1 |  | 40 |  |  | Übersetzungverhältnis des Trafo auf Verknüpfungspunkt
Rünv |  | 0.00027784 | Ohm | (3-13) | Wirkwiderstand des übergeordneten Netzes am Verknüpfungspunkt
Xünv |  | 0.0015757 | Ohm | (3-14) | Blindwiderstand des übergeordneten Netzes am Verknüpfungspunkt
Rt |  | 0 | Ohm |  | Wirkwiderstand der Transformationen
Xt |  | 0 | Ohm |  | Blindwiderstand der Transformationen
Zt |  | 0 | Ohm |  | Impedanz der Transformatoren
Rlt |  | 0 | Ohm |  | Wirkwiderstand der Leitungen
Xlt |  | 0 | Ohm |  | Blindwiderstand der Leitungen
Zlt |  | 0 | Ohm |  | Impedanz der Leitungen
Rk |  | 0.00027784 | Ohm |  | Gesamter Wirkwiderstand am Verknüpfungspunkt
Xk |  | 0.0015757 | Ohm |  | Gesamter Blindwiderstand am Verknüpfungspunkt
Netzwinkel |  | 80 | ° | (3-19) | Netzimpedanzwinkel am Verknüpfungspunkt
Zk |  | 0.0016 | Ohm | (3-18) | Gesamte Impedanz am Verknüpfungspunkt
Uv |  | 0.4 | kV |  | Nennspannung am Verknüpfungspunkt
Skv20 |  | 100 | MVA | Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt bei 20°
ik3p bzw. ikmax |  | 144.3376 | kA | Dreipoliger Kurzschlussstrom (ikmax gemäss NIN2010)
ik1p |  | 72.1688 | kA | Einpoliger Kurzschlussstrom schlimmster Fall - relevant für Nullung (50% von ik3pmax)
Kurzschlussleistung nach DACHCZ bei 70° Leitertemperatur
Rv70 |  | 0.00027784 | Ohm |  | Gesamter Wirkwiderstand am Verknüpfungspunkt
Xv70 |  | 0.0015757 | Ohm |  | Gesamter Blindwiderstand am Verknüpfungspunkt
Netzwinkel |  | 80 | ° | (3-19) | Netzimpedanzwinkel am Verknüpfungspunkt
Zv70 |  | 0.0016 | Ohm
Skv |  | 100 | MVA | min. Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt bei 70°
einpoliger Kurzschlussstrom berechnet über Schleifenwiderstand bei 60° (Nullung)
Rsch |  | 0.00027784
XSch |  | 0.0015757
Rsch60 |  | 0.00032229
ZSch |  | 0.0016083
ik1p |  | 143.5913 | kA | Einpoliger Kurzschlussstrom berechnet - relevant für Nullung