## Tabelle1
|  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 1
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021 - Datum des Berechnungsprogrammes 2.6.2024
Daten zum Netzanschluss und zur Anlage |  |  |  | Mittelspannung
Vereinfachte DACHCZ Abklärung (alle Korrekturfaktoren=1) |  |  |  | nein | --> kB+kE+kS=1/kXR=1/ku=1/kv=1
Netzbetreiber:
Trafosekundärkreis:
Nennleistung Trafo: |  |  |  | 1000 | [kVA]
Summe kB+KE+kS: |  |  |  | 1.35 | * | Summe kB+KE+kS: (für Berechnung) |  |  | 1.35
Anlagenbezeichnung:
Standort:
(Haus-)Anschlusssicherung IA |  |  |  | 34.3661 | [A]
Anlagenleistung SA: |  |  |  | 1000 | [kVA]
Ort des Verknüpfungspunkt V:
Nennspannung am Verknüpfungspunkt UV: |  |  |  | 16.8 | [kV]
Netzkurzschlussleistung am Verküpfungspunkt SKV: |  |  |  | 100000 | [kVA]
Netzwinkel |  |  |  | 80 | [°]
Emissionsgrenzwerte für schelle und langsame Spannungsänderungen
Grenzwerte für schnelle und langsame Spannungsänderungen (schlimmster Fall)
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=2%) |  |  |  | 68.7322 | [A] | schnelle Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=3%) |  |  |  | 103.0983 | [A] | langsame Spannungsänderungen
max. Zulässige Rücklieferleistung (dmax=2%) |  |  |  | 2000 | [kVA]
Grenzwerte für schnelle und langsame Spannungsänderungen (mit Berücksichtigung Netzwinkel, ohne Lastwinkel)
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=2%) |  |  |  | 395.8128 | [A] | schnelle Spannungsänderungen
max. Zulässiger Anlaufstrom (dmax=3%) |  |  |  | 593.7192 | [A] | langsame Spannungsänderungen
max. Zulässige Rücklieferleistung (dmax=2%) |  |  |  | 11517.541 | [kVA]
Grenzwerte für unsymmetrische Belastung
Proportionalitätsfaktor der Unsymmetrie |  |  |  | 30 | [] | [Tabelle 2.1, DACH MS]
max. zulässige unsymmetrische Leistung der Anlage: |  |  |  | 258.1989 | [kVA] | Formel (2-2)
Emissionsgrenzwerte für Oberschwingungs-, Zwischenharmonische- und Supraharmonische Ströme
Oberschwingungsströme (3-1) |  |  |  | Zwischenharmonische Ströme (3-8) |  |  | Supraharmonische Ströme (3-9)
v | pv | kv und ku (*) | Iv zul [A] | u | gu | Iu zul [A] | b | kb | Ib zul [A]
2 | 4.8 | 1.5 | 0.94648 | 1.5 | 0.066667 | 1.5274 | 2.1 | 1 | 0.56467
3 | 5.1 | 1.5 | 1.0056 | 2.5 | 0.04 | 0.91643 | 2.3 | 1 | 0.49174
4 | 2.6 | 1.5 | 0.51268 | 3.5 | 0.057143 | 1.3092 | 2.5 | 1 | 0.43321
5 | 12.4 | 1.5 | 2.4451 | 4.5 | 0.044444 | 1.0183 | 2.7 | 1 | 0.38538
6 | 1 | 1.5 | 0.19718 | 5.5 | 0.036364 | 0.83312 | 2.9 | 1 | 0.34572
7 | 7.4 | 1.5 | 1.4592 | 6.5 | 0.030769 | 0.70495 | 3.1 | 1 | 0.31239
8 | 0.9 | 1.5 | 0.17747 | 7.5 | 0.026667 | 0.61095 | 3.3 | 1 | 0.28407
9 | 1.2 | 1.5 | 0.23662 | 8.5 | 0.023529 | 0.53908 | 3.5 | 1 | 0.25977
10 | 1.1 | 1.5 | 0.2169 | 9.5 | 0.021053 | 0.48233 | 3.7 | 1 | 0.23873
11 | 4.3 | 1.5 | 0.84789 | 10.5 | 0.019048 | 0.43639 | 3.9 | 1 | 0.22037
12 | 0.8 | 1.5 | 0.15775 | 11.5 | 0.017391 | 0.39845 | 4.1 | 1 | 0.20424
13 | 3.1 | 1.5 | 0.61127 | 12.5 | 0.016 | 0.36657 | 4.3 | 1 | 0.18997
14 | 0.7 | 1.5 | 0.13803 | 13.5 | 0.014815 | 0.33942 | 4.5 | 1 | 0.17729
15 | 0.4 | 1.5 | 0.078874 | 14.5 | 0.013793 | 0.31601 | 4.7 | 1 | 0.16595
16 | 0.6 | 1.5 | 0.11831 | 15.5 | 0.012903 | 0.29562 | 4.9 | 1 | 0.15576
17 | 2.1 | 1.5 | 0.41409 | 16.5 | 0.012121 | 0.27771 | 5.1 | 1 | 0.14657
18 | 0.5 | 1.5 | 0.098592 | 17.5 | 0.011429 | 0.26184 | 5.3 | 1 | 0.13825
19 | 1.6 | 1.5 | 0.31549 | 18.5 | 0.010811 | 0.24768 | 5.5 | 1 | 0.13068
20 | 0.4 | 1 | 0.11831 | 19.5 | 0.010256 | 0.35247 | 5.7 | 1 | 0.12378
21 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 20.5 | 0.0097561 | 0.33528 | 5.9 | 1 | 0.11745
22 | 0.4 | 1 | 0.11831 | 21.5 | 0.0093023 | 0.31968 | 6.1 | 1 | 0.11165
23 | 1.2 | 1 | 0.35493 | 22.5 | 0.0088889 | 0.30548 | 6.3 | 1 | 0.10631
24 | 0.3 | 1 | 0.088733 | 23.5 | 0.0085106 | 0.29248 | 6.5 | 1 | 0.10138
25 | 1 | 1 | 0.29578 | 24.5 | 0.0081633 | 0.28054 | 6.7 | 1 | 0.096813
26 | 0.3 | 1 | 0.088733 | 25.5 | 0.0078431 | 0.26954 | 6.9 | 1 | 0.09258
27 | 0.1 | 1 | 0.029578 | 26.5 | 0.0075472 | 0.25937 | 7.1 | 1 | 0.088645
28 | 0.3 | 1 | 0.088733 | 27.5 | 0.0072727 | 0.24994 | 7.3 | 1 | 0.08498
29 | 0.7 | 1 | 0.20704 | 28.5 | 0.0070175 | 0.24117 | 7.5 | 1 | 0.081559
30 | 0.3 | 1 | 0.088733 | 29.5 | 0.0067797 | 0.23299 | 7.7 | 1 | 0.078361
31 | 0.6 | 1 | 0.17747 | 30.5 | 0.0065574 | 0.22535 | 7.9 | 1 | 0.075366
32 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 31.5 | 0.0095238 | 0.3273 | 8.1 | 1 | 0.072555
33 | 0.1 | 1 | 0.029578 | 32.5 | 0.0092308 | 0.31723 | 8.3 | 1 | 0.069915
34 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 33.5 | 0.0089552 | 0.30776 | 8.5 | 1 | 0.067429
35 | 0.5 | 1 | 0.14789 | 34.5 | 0.0086957 | 0.29884 | 8.7 | 1 | 0.065087
36 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 35.5 | 0.0084507 | 0.29042 | 8.9 | 1 | 0.062877
37 | 0.5 | 1 | 0.14789 | 36.5 | 0.0082192 | 0.28246
38 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 37.5 | 0.008 | 0.27493 | zul I1 [A] |  | 34.1866
39 | 0.1 | 1 | 0.029578 | 38.5 | 0.0077922 | 0.26779 | zul. THDI (OSI bezogen auf I1) |  | 10.26%
40 | 0.2 | 1 | 0.059155 | 39.5 | 0.0075949 | 0.26101 | zul. TDD (OSI bezogen auf IA) |  | 10.21%
Anforderungen an die Anlage:
Gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen" muss die Anlage die Emissionsgrenzwerte gemäss den
vorstehenden Berechnungen zwingend einhalten. Massgeben sind alle Grenzwerte in Zellen mit der Formatierung | [7 empty] | Grenzwert
|  |  |  | Grenzwertdatenblatt für Anlagen |  |  |  |  | Seite 2
nach den "Technischen Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen"
3. Ausgabe 2021
Legende und Bemerkungen
Legende
Emissionsgrenzwert der Kundenanlage/max. zulässige Emission
durch den Netzbetreiber zu erfassen
Berechnungsparameter gemäss den "technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwrikungen" (siehe auch Bemerkungen)
Konstanten/Ordnungszahlen etc.
Berechnete Werte
Bemerkungen
Summe kB+KE+kS: |  |  | gemäss DACHCZ teil B Kap. 1.2 (1 wenn kein Anschluss von Erzeugern oder Speichern sonst 1.35)
Resonanzfaktor kv, ku und kb |  |  | vereinfacht Gemäss DACHCZ Teil B Formel (3-2) und (3-3) sonst gemäss DACHCZ Teil A Kap. 6.2
Proportionalitätsfaktor pv |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-2
Proportionalitätsfaktor gu |  |  | Gemäss DACHCZ Teil B Tabelle 3-3
Proportionalitätsfaktor s der Unsymmetrie: |  |  | Gemäss DACHCT Teil B Tabelle 2-1, ohne nähere Angaben s=15